Nyilatkozat

Az összes TJK típusú kazán és vízteres kandalló zárt rendszerbe is beépíthető, de a víz mennyiségéhez kell méretezni a zárt tágulási tartályt, ami a rendszerben lévő víz minimum 20%-a.

Példa: Ha a rendszerben lévő víz mennyisége a kandallóéval együtt 200 liter, akkor a tágulási tartály mérete minimum 40 liter legyen.

Előírás az 1,5 bár-os biztonsági szelep, amely 90°-os víznél még nem fújhat le.

 Jacsó József