Telepítési és használati utasítás

TJK 30-36-40-46-58kW

Vegyestüzelésű Kazánokhoz

Tartalomjegyzék

1.	Műszaki ismertető4

1.1.	Műszaki leírás	4

2.	A készülék beszerelése	4

2.1 .      Beszerelési vázlat

2.2	   Tűzvédelmi előírások

3.	A készülék használata	6

3.1.	Tüzelőanyag	6

3.2.	Első begyújtás és további használat	7

3.3.	A következő begyújtás	7

4.	Karbantartás	7

5.	Üzemzavarok és azok elhárítása	8

5.1.	Nem elegendő hőleadás

5.2.	A kandalló külső felülete túlhevül, a festés elszíneződik	8

5.3.	A berakott fa nem ég rendesen, leszenesedik, füstöl	8

6.	Műszaki adatok	8

7.	Körvonalrajz és méretek	9

8.      Tartozékok

9.	Rendelhető alkatrészek	9

# Műszaki ismertető

## Műszaki leírás:

A Kazán belső lemeze 5 mm vastagságú kazán acéllemezből, A külső lemeze 3mm vastag acéllemezből készül. Az tűztér alján könnyen kiemelhető betonvas rostély van. A tűztér alatt kinyitható ajtó található, amit kinyitva könnyedén kikaparhatjuk a hamut.

A nagyméretű tűztér ajtó kilinccsel nyitható és biztonságosan zárható. Az ajtón keresztül a tüzelő berakása, a tűz kezelése és a hamu eltávolítása egyszerűen, könnyen elvégezhető. A hamutér ajtón kialakított légszabályzóval állítható a tűztér levegőellátása, ezáltal a tüzelés intenzitása igény szerint optimális szintre beállítható.

# A készülék beszerelése

A kazánt csak olyan padozatra szabad felállítani, melynek anyaga a készülék alatt és annak oldalaitól legalább 0,5 m-re nem lehet gyúlékony !

A készülék működéséhez sok levegő szükséges, ezért a helyiségbe történő levegő beáramlást nyílászárókon vagy szellőzőnyílásokon keresztül kell biztosítani. A készülékkel azonos légtérben TILOS elszívókat (pl. konyhai páraelszívó), és másik kéményes fűtőkészüléket üzemeltetni.

A beépítési helytől és a kazán füstcsőkivezetésétől kell számolni a kémény hasznos magasságát. A készülék csak szabványos, bevizsgált kéményre csatlakoztatható szabványos acéllemez füstcsővel, maximum 2 db könyök idommal. Alumínium füstcső és füstcső idomok alkalmazása TILOS !

A füstcsövek, könyökidomok legyenek megfelelően tömítve és bilincsekkel rögzítve, a cső nem lóghat be a kémény kürtőbe.

A kazánt csak szakszerűen kiépített fűtési rendszerre szabad felszerelni, oldható kötésekkel , lágyított tiszta vízzel kell feltölteni és el kell végezni a rendszer légtelenítését.

Fagyveszélyes körülmények esetében a fűtési rendszerbe legalább -15Co-ig hatásos speciális-fűtési rendszerekhez alkalmazható- fagyálló keveréket kell feltölteni!

A felszerelés és használat történhet nyitott vagy zárt fűtési körben, de mindkét esetben szabványos és megfelelő méretű tágulási tartályt, 1,5 bar-os biztonsági szelepet, légtelenítőt kell a fűtési rendszerbe beépíteni! Akár visszahűtő kört is.

A kazán és a tágulási tartály közé elzáró csapot vagy szelepet felszerelni TILOS!

A műszaki leírásban megtalálható szerelési vázlat és ajánlás nem helyettesíti a szakember által készített szerelési kiviteli tervet!

FENTIEKEN TÚLMENŐEN MINDEN SZERELÉSI MUNKÁT A SZAKMAI KÉPESÍTÉS ALAPJÁN ELVÁRHATÓ SZAKSZERŰSÉGGEL,AZ ÉRVÉNYES SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN KELL ELVÉGEZNI.

2.1 Beszerelési vázlat: (ajánlás)

## 2.2 Tűzvédelmi előírások  :

A kazánt csak nem éghető alapú padozaton szabad felállítani és használni.

A helyiségben, ahol a készüléket üzemeltetik, gyúlékony folyadék és egyéb robbanás vagy tűzveszélyes anyag nem tárolható.

TILOS a kazán üzemelése alatt a helyiségben olyan tevékenységet folytatni, amelynek során éghető gázok és gőzök keletkeznek.

A készüléket úgy kell felállítani, hogy annak közelében gyúlékony anyag ne legyen :

- előtte legalább 80 cm –re .

- mögötte és az oldalánál legalább 50 cm –re .

- a füstcső körül legalább 20 cm –re .

A begyújtást csak engedélyezett gyújtóanyaggal szabad elvégezi, a kazánban csak a gyártó által megjelölt tüzelőanyagokat szabad használni. Benzinnel, gázolajjal, petróleummal, hígítóval és egyéb robbanásveszélyes anyaggal TILOS begyújtani !

# A készülék használata

A kazán kifejezetten tűzifa és szén eltüzelésére lett kialakítva.

A készüléket csak a gyártó utasításai szerint szabad üzemeltetni! A rendellenes használatból és a biztonsági előírások elmulasztásából eredő károkért a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az üzemeltetést csak felnőtt személy végezheti, gyermekek a működő tüzelőberendezés mellett csak felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak.

TILOS:

- A begyújtáshoz, tüzeléshez az előírástól eltérő tiltott anyagokat használni.

- A kazánt nyitott ajtóval üzemeltetni.

- A füstcsappantyút huzat szabályzásra használni vagy üzem közben zárt helyzetbe állítani.

- A másodlagos levegőadagolást teljesen elzárni.

- A működő készüléket felügyelet nélkül hagyni, vagy a felügyeletet gyermekre ill.,  cselekvő képességében korlátozott személyre bízni.

- A kiszedett hamut  gyúlékony vagy műanyag edénybe helyezni.

## Tüzelőanyag:

A tüzeléshez csak légszáraz (maximum 20% nedvességtartalmú, 1-2 éve száradó) tűzifa, ill. szén használható.

A nagyobb méretű hasábokat 2-4 részre kell hasítani, hogy az minél nagyobb felületen érintkezzen az égési levegővel.

FIGYELEM: A nyers, nem kellően száraz fa rosszul ég, erősen füstöl, kormoz és kátrányosodást okoz, ami a készüléket és a kéményt egyaránt károsítja.

## Első begyújtás és további használat:

A levegőszabályzókat teljesen nyissa ki. A tűztérbe helyezzen gyújtóst (összegyűrt papírgombóc vagy bolti alágyújtós), aprófát és 4-6 db tűzifát majd gyújtsa meg. Rövid ideig (5-10 perc) az ajtót résnyire hagyja nyitva.

A továbbiakban ismételt rárakással folytatható a tüzelés, ügyelve arra, hogy a tűztérben a berakott tüzelő begyulladásához még elegendő parázs maradjon .

FIGYELEM!

A másodlagos levegőnyílást teljesen soha ne zárja el !

A kilincs és a kezelőgombok érintése égési sérülést okozhat, ezért védőkesztyű használata szükséges !

A tűztér ajtót üzem közben mindig zárva kell tartani !

Begyújtás és működés közben ügyeljen a füstcsappantyú nyitott helyzetére !

## A következő begyújtás:

Az újabb begyújtást csak a készülék lehűlt állapotában szabad elvégezni, miután az előző használat során keletkezett hamut a tűztérből és a hamuládából eltávolította.

A burkolatot  nedves szivaccsal célszerű tisztítani, és száraz ruhával áttörölni.

A tisztítási és karbantartási műveleteket csak a készülék lehűlt állapotában szabad elvégezni!

# Karbantartás

Tisztítsa rendszeresen a vizes hőcserélőt (tálcákat) és a füstcsövet a rárakódott koromtól és hamutól.

Bármilyen hiba észlelése esetén forduljon a gyártóhoz, vagy a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

A füstcsövet szükség szerint, de legalább a fűtési szezon közepén és végén ellenőrizze és tisztítsa a koromtól, a visszaszerelésnél ügyeljen a stabil összeillesztésre, tömörségre és a rögzítettségre. Fokozottan ügyeljen arra, hogy a cső ne lógjon be a kémény kürtőjébe.

A kéményt rendszeresen ellenőriztesse a kéményseprővel!

# Üzemzavarok és azok elhárítása

- 5.1 Nem elegendő hőleadás

- Alacsony a teljesítmény, ezért :

- Vizes a fa

- Rakjon több fát a tűzre .

- Növelje a primer levegő mennyiségét a légszabályzókkal.

- Nem elegendő a huzat :

- Ellenőrizze a füstcső és a kémény tisztaságát, szükség esetén tisztítsa azokat.

- Az ajtó tömítése elhasználódott, nem zár tökéletesen. A tömítés cseréjével szüntesse meg a fals levegő beáramlást a tűztérbe.

- 5.2 A kazán külső felülete túlhevül, a festés elszíneződik :

- A tűztér bélése megsérült, eltört: a hibás darabot ki kell cserélni.

## 5.3 A berakott fa nem ég rendesen, elszenesedik, füstöl :

- A tüzelőanyag nem kellően száraz, a füstcső elkormozódott, a kémény nem húz, a készülékbe nem jut elegendő égési levegő. Használjon száraz fát, ellenőriztesse a kéményt, tisztítsa ki a füstcsövet.

- A hamuláda megtelt, a felgyűlt hamu akadályozza az égési levegő beáramlását: Ürítse ki a hamuládát.

# Műszaki adatok

| Tipus: TJK lakossági termékcsalád |
| --- |
| Hasznos Teljesímény: | 30kW | 36kW | 40kW | 46kW | 58kW |
| Füstcsőméret: (mm) | 132/150 | 132/150 | 160 | 160 | 180 |
| Fűthető légtér: (m3) | 200-250 | 250-300 | 300-400 | 400-600 | 500-700 |
| max vízhőmérséklet: (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Huzat igény: (Pa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nyomáspróba: (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Átlagos füstgáz hőmérséklet: (°C) | 230-280 | 230-280 | 230-280 | 230-280 | 230-280 |
| Tüzelőanyag: | Szalmabála, venyigebála - Vegyestüzelés ( szén - fa ) |
| Hatásfok ( % ) | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 |
| súly (kg) | 161 | 215 | 242 | 274 | 288 |

# 7.Körvonalrajz és méretek

| TJK Kazáncsalád |
| --- |
|  | 30kW | 36kW | 40kW | 46kW | MF - 02 |
| Szélesség: (mm) | 420 | 53 | 530 | 600 | 550 |
| Magasság: (mm) | 1070 | 1070 | 1200 | 1200 | 1230 |
| mélység: (mm) | 500 | 600 | 600 | 650 | 745 |
| Füstcső: (mm) | 132/150 | 132/150 | 160 | 160 | 160/180 |

8.Tartozékok :

Biztonsági szelep

Feltöltőcsap

Hőmérő óra

9.Rendelhető alkatrésze:

automata huzatszabályzó, Füstcső

# Műszaki ismertető

## Műszaki leírás:

A Kazán belső lemeze 5 mm vastagságú kazán acéllemezből, A külső lemeze 3mm vastag acéllemezből készül. Az tűztér alján könnyen kiemelhető betonvas rostély van. A tűztér alatt kinyitható ajtó található, amit kinyitva könnyedén kikaparhatjuk a hamut.

A nagyméretű tűztér ajtó kilinccsel nyitható és biztonságosan zárható. Az ajtón keresztül a tüzelő berakása, a tűz kezelése és a hamu eltávolítása egyszerűen, könnyen elvégezhető. A hamutér ajtón kialakított légszabályzóval állítható a tűztér levegőellátása, ezáltal a tüzelés intenzitása igény szerint optimális szintre beállítható.

# A készülék beszerelése

A kazánt csak olyan padozatra szabad felállítani, melynek anyaga a készülék alatt és annak oldalaitól legalább 0,5 m-re nem lehet gyúlékony !

A készülék működéséhez sok levegő szükséges, ezért a helyiségbe történő levegő beáramlást nyílászárókon vagy szellőzőnyílásokon keresztül kell biztosítani. A készülékkel azonos légtérben TILOS elszívókat (pl. konyhai páraelszívó), és másik kéményes fűtőkészüléket üzemeltetni.

A beépítési helytől és a kazán füstcsőkivezetésétől kell számolni a kémény hasznos magasságát. A készülék csak szabványos, bevizsgált kéményre csatlakoztatható szabványos acéllemez füstcsővel, maximum 2 db könyök idommal. Alumínium füstcső és füstcső idomok alkalmazása TILOS !

A füstcsövek, könyökidomok legyenek megfelelően tömítve és bilincsekkel rögzítve, a cső nem lóghat be a kémény kürtőbe.

A kazánt csak szakszerűen kiépített fűtési rendszerre szabad felszerelni, oldható kötésekkel , lágyított tiszta vízzel kell feltölteni és el kell végezni a rendszer légtelenítését.

Fagyveszélyes körülmények esetében a fűtési rendszerbe legalább -15Co-ig hatásos speciális-fűtési rendszerekhez alkalmazható- fagyálló keveréket kell feltölteni!

A felszerelés és használat történhet nyitott vagy zárt fűtési körben, de mindkét esetben szabványos és megfelelő méretű tágulási tartályt, 1,5 bar-os biztonsági szelepet, légtelenítőt kell a fűtési rendszerbe beépíteni! Akár visszahűtő kört is.

A kazán és a tágulási tartály közé elzáró csapot vagy szelepet felszerelni TILOS!

A műszaki leírásban megtalálható szerelési vázlat és ajánlás nem helyettesíti a szakember által készített szerelési kiviteli tervet!

FENTIEKEN TÚLMENŐEN MINDEN SZERELÉSI MUNKÁT A SZAKMAI KÉPESÍTÉS ALAPJÁN ELVÁRHATÓ SZAKSZERŰSÉGGEL,AZ ÉRVÉNYES SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN KELL ELVÉGEZNI.

2.1 Beszerelési vázlat: (ajánlás)

## 2.2 Tűzvédelmi előírások  :

A kazánt csak nem éghető alapú padozaton szabad felállítani és használni.

A helyiségben, ahol a készüléket üzemeltetik, gyúlékony folyadék és egyéb robbanás vagy tűzveszélyes anyag nem tárolható.

TILOS a kazán üzemelése alatt a helyiségben olyan tevékenységet folytatni, amelynek során éghető gázok és gőzök keletkeznek.

A készüléket úgy kell felállítani, hogy annak közelében gyúlékony anyag ne legyen :

- előtte legalább 80 cm –re .

- mögötte és az oldalánál legalább 50 cm –re .

- a füstcső körül legalább 20 cm –re .

A begyújtást csak engedélyezett gyújtóanyaggal szabad elvégezi, a kazánban csak a gyártó által megjelölt tüzelőanyagokat szabad használni. Benzinnel, gázolajjal, petróleummal, hígítóval és egyéb robbanásveszélyes anyaggal TILOS begyújtani !

# A készülék használata

A kazán kifejezetten tűzifa és szén eltüzelésére lett kialakítva.

A készüléket csak a gyártó utasításai szerint szabad üzemeltetni! A rendellenes használatból és a biztonsági előírások elmulasztásából eredő károkért a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az üzemeltetést csak felnőtt személy végezheti, gyermekek a működő tüzelőberendezés mellett csak felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak.

TILOS:

- A begyújtáshoz, tüzeléshez az előírástól eltérő tiltott anyagokat használni.

- A kazánt nyitott ajtóval üzemeltetni.

- A füstcsappantyút huzat szabályzásra használni vagy üzem közben zárt helyzetbe állítani.

- A másodlagos levegőadagolást teljesen elzárni.

- A működő készüléket felügyelet nélkül hagyni, vagy a felügyeletet gyermekre ill.,  cselekvő képességében korlátozott személyre bízni.

- A kiszedett hamut  gyúlékony vagy műanyag edénybe helyezni.

## Tüzelőanyag:

A tüzeléshez csak légszáraz (maximum 20% nedvességtartalmú, 1-2 éve száradó) tűzifa, ill. szén használható.

A nagyobb méretű hasábokat 2-4 részre kell hasítani, hogy az minél nagyobb felületen érintkezzen az égési levegővel.

FIGYELEM: A nyers, nem kellően száraz fa rosszul ég, erősen füstöl, kormoz és kátrányosodást okoz, ami a készüléket és a kéményt egyaránt károsítja.

## Első begyújtás és további használat:

A levegőszabályzókat teljesen nyissa ki. A tűztérbe helyezzen gyújtóst (összegyűrt papírgombóc vagy bolti alágyújtós), aprófát és 4-6 db tűzifát majd gyújtsa meg. Rövid ideig (5-10 perc) az ajtót résnyire hagyja nyitva.

A továbbiakban ismételt rárakással folytatható a tüzelés, ügyelve arra, hogy a tűztérben a berakott tüzelő begyulladásához még elegendő parázs maradjon .

FIGYELEM!

A másodlagos levegőnyílást teljesen soha ne zárja el !

A kilincs és a kezelőgombok érintése égési sérülést okozhat, ezért védőkesztyű használata szükséges !

A tűztér ajtót üzem közben mindig zárva kell tartani !

Begyújtás és működés közben ügyeljen a füstcsappantyú nyitott helyzetére !

## A következő begyújtás:

Az újabb begyújtást csak a készülék lehűlt állapotában szabad elvégezni, miután az előző használat során keletkezett hamut a tűztérből és a hamuládából eltávolította.

A burkolatot  nedves szivaccsal célszerű tisztítani, és száraz ruhával áttörölni.

A tisztítási és karbantartási műveleteket csak a készülék lehűlt állapotában szabad elvégezni!

# Karbantartás

Tisztítsa rendszeresen a vizes hőcserélőt (tálcákat) és a füstcsövet a rárakódott koromtól és hamutól.

Bármilyen hiba észlelése esetén forduljon a gyártóhoz, vagy a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

A füstcsövet szükség szerint, de legalább a fűtési szezon közepén és végén ellenőrizze és tisztítsa a koromtól, a visszaszerelésnél ügyeljen a stabil összeillesztésre, tömörségre és a rögzítettségre. Fokozottan ügyeljen arra, hogy a cső ne lógjon be a kémény kürtőjébe.

A kéményt rendszeresen ellenőriztesse a kéményseprővel!

# Üzemzavarok és azok elhárítása

- 5.1 Nem elegendő hőleadás

- Alacsony a teljesítmény, ezért :

- Vizes a fa

- Rakjon több fát a tűzre .

- Növelje a primer levegő mennyiségét a légszabályzókkal.

- Nem elegendő a huzat :

- Ellenőrizze a füstcső és a kémény tisztaságát, szükség esetén tisztítsa azokat.

- Az ajtó tömítése elhasználódott, nem zár tökéletesen. A tömítés cseréjével szüntesse meg a fals levegő beáramlást a tűztérbe.

- 5.2 A kazán külső felülete túlhevül, a festés elszíneződik :

- A tűztér bélése megsérült, eltört: a hibás darabot ki kell cserélni.

## 5.3 A berakott fa nem ég rendesen, elszenesedik, füstöl :

- A tüzelőanyag nem kellően száraz, a füstcső elkormozódott, a kémény nem húz, a készülékbe nem jut elegendő égési levegő. Használjon száraz fát, ellenőriztesse a kéményt, tisztítsa ki a füstcsövet.

- A hamuláda megtelt, a felgyűlt hamu akadályozza az égési levegő beáramlását: Ürítse ki a hamuládát.

# Műszaki adatok

| Tipus: TJK lakossági termékcsalád |
| --- |
| Hasznos Teljesímény: | 30kW | 36kW | 40kW | 46kW | 58kW |
| Füstcsőméret: (mm) | 132/150 | 132/150 | 160 | 160 | 180 |
| Fűthető légtér: (m3) | 200-250 | 250-300 | 300-400 | 400-600 | 500-700 |
| max vízhőmérséklet: (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Huzat igény: (Pa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nyomáspróba: (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Átlagos füstgáz hőmérséklet: (°C) | 230-280 | 230-280 | 230-280 | 230-280 | 230-280 |
| Tüzelőanyag: | Szalmabála, venyigebála - Vegyestüzelés ( szén - fa ) |
| Hatásfok ( % ) | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 |
| súly (kg) | 161 | 215 | 242 | 274 | 288 |

# 7.Körvonalrajz és méretek

| TJK Kazáncsalád |
| --- |
|  | 30kW | 36kW | 40kW | 46kW | MF - 02 |
| Szélesség: (mm) | 420 | 53 | 530 | 600 | 550 |
| Magasság: (mm) | 1070 | 1070 | 1200 | 1200 | 1230 |
| mélység: (mm) | 500 | 600 | 600 | 650 | 745 |
| Füstcső: (mm) | 132/150 | 132/150 | 160 | 160 | 160/180 |

8.Tartozékok :

Biztonsági szelep

Feltöltőcsap

Hőmérő óra

9.Rendelhető alkatrésze:

automata huzatszabályzó, Füstcső

# Text boxes

Szerkezeti elemek:

1. Füstcső csatlakozó

2. Hőleadó felület

3. Tűztér ajtó4. Melegvizes hőcserélő

5. Kilincs

6. Talplemez

7. Primer és szekunder légszabályzók

8. Tűztér bélés

9. Tűzrostély

10.Hamugyüjtő láda

11. Központi fűtés csatlakozók

Szerkezeti elemek:

1. Füstcső csatlakozó

2. Hőleadó felület

3. Tűztér ajtó4. Melegvizes hőcserélő

5. Kilincs

6. Talplemez

7. Primer és szekunder légszabályzók

8. Tűztér bélés

9. Tűzrostély

10.Hamugyüjtő láda

11. Központi fűtés csatlakozók

[Ide írhatja be a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Szövegdoboz-eszközök lapon adhatja meg.]

[Ide írhatja be a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Szövegdoboz-eszközök lapon adhatja meg.]